## cables
cable_id | manufacturer_id | type | conductor | size | max_amps | max_temp_f | source_id
Reda_Redalene_CU_#1 | Reda | Redalene | CU | #1 | 100 | 450 | BROWN-09
Reda_Redalene_CU_#2 | Reda | Redalene | CU | #2 | 88 | 450 | BROWN-09
Reda_Redalene_CU_#4 | Reda | Redalene | CU | #4 | 69 | 450 | BROWN-09
Reda_Redalene_CU_#6 | Reda | Redalene | CU | #6 | 55 | 450 | BROWN-09
Reda_Redared_CU_#1 | Reda | Redared | CU | #1 | 100 | 400 | BROWN-09
Reda_Redared_CU_#2 | Reda | Redared | CU | #2 | 88 | 400 | BROWN-09
Centrilift_Polyethylene_CU_#1 | Centrilift | Polyethylene | CU | #1 | 95 | 300 | BROWN-09
Centrilift_Polyethylene_CU_#2 | Centrilift | Polyethylene | CU | #2 | 83 | 300 | BROWN-09
Centrilift_Polyethylene_CU_#4 | Centrilift | Polyethylene | CU | #4 | 65 | 300 | BROWN-09
Centrilift_EPDM_CU_#1 | Centrilift | EPDM | CU | #1 | 100 | 500 | BROWN-09
Centrilift_EPDM_CU_#2 | Centrilift | EPDM | CU | #2 | 88 | 500 | BROWN-09
Centrilift_EPDM_CU_#4 | Centrilift | EPDM | CU | #4 | 69 | 500 | BROWN-09
Reda_Redalene_AL_#1 | Reda | Redalene | AL | #1 | 78 | 450 | BROWN-09
Reda_Redalene_AL_#2 | Reda | Redalene | AL | #2 | 69 | 450 | BROWN-09
Reda_Redalene_AL_#4 | Reda | Redalene | AL | #4 | 54 | 450 | BROWN-09
ChampionX_EPDM_CU_1/0 | ChampionX | EPDM | CU | 1/0 | 115 | 400 | CHX-03
ChampionX_EPDM_CU_#2 | ChampionX | EPDM | CU | #2 | 88 | 400 | CHX-03
ChampionX_EPDM_CU_#4 | ChampionX | EPDM | CU | #4 | 69 | 400 | CHX-03
ChampionX_EPDM_CU_#6 | ChampionX | EPDM | CU | #6 | 55 | 400 | CHX-03

## conductor_voltage_drop
conductor | size | temp_f | v_per_amp_per_1000ft
AL | #1 | 100 | 0.388
AL | #1 | 150 | 0.424
AL | #1 | 180 | 0.446
AL | #1 | 200 | 0.462
AL | #2 | 100 | 0.49
AL | #2 | 150 | 0.535
AL | #2 | 180 | 0.563
AL | #2 | 200 | 0.583
AL | #4 | 100 | 0.779
AL | #4 | 150 | 0.85
AL | #4 | 180 | 0.895
AL | #4 | 200 | 0.927
CU | #1 | 100 | 0.235
CU | #1 | 150 | 0.257
CU | #1 | 180 | 0.27
CU | #1 | 200 | 0.281
CU | #2 | 100 | 0.297
CU | #2 | 150 | 0.324
CU | #2 | 180 | 0.341
CU | #2 | 200 | 0.354
CU | #4 | 100 | 0.473
CU | #4 | 150 | 0.516
CU | #4 | 180 | 0.543
CU | #4 | 200 | 0.562
CU | #6 | 100 | 0.752
CU | #6 | 150 | 0.82
CU | #6 | 180 | 0.863
CU | #6 | 200 | 0.894
CU | 1/0 | 100 | 0.187
CU | 1/0 | 150 | 0.205
CU | 1/0 | 180 | 0.215
CU | 1/0 | 200 | 0.224

## README
Catálogo de cables de potencia para BES
Tablas, claves y relaciones
cables | Maestra (producto comercial: tipo, aislación, temperatura). PK: cable_id (incluye conductor CU/AL). FK: manufacturer_id → manufacturers; (conductor, size) → conductor_voltage_drop; source_id → data_sources.
conductor_voltage_drop | Propiedad FÍSICA del conductor. PK compuesta (conductor, size, temp_f).
Hallazgo H1 de la auditoría | En el esquema v2 la caída colgaba de cable_id, duplicando los mismos valores en cada producto que compartía conductor y calibre (violación de 3FN verificada: 4 combinaciones compartidas, 0 con curvas distintas). En v3 cada par (conductor, calibre) tiene UNA curva; corregir un valor se hace en un solo lugar.
Columnas
conductor | CU (cobre) o AL (aluminio).
size | Calibre AWG.
max_amps | Ampacidad [A] del producto (valor único conservador; el derating por temperatura es una tabla futura: cable_ampacity_derating).
v_per_amp_per_1000ft | [V/A/1000 pies]; el código interpola linealmente en temperatura.
Convención de claves
PK | Clave primaria (PRIMARY KEY en SQLite).
FK | Clave foránea (FOREIGN KEY en SQLite).
source_id | FK → data_sources.xlsx: toda fila de ingeniería referencia su fuente.
Celda vacía | NULL: dato no aplicable o no disponible. Nunca 0 como 'sin dato'.